台中市電器公會家用冷氣認證流程表及注意事項

| 時間 | 項目 | 講師(測驗官) | 內容概要 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300-1330 | 報到 | 會務人員 | 核對身份、抽術科測驗冷氣機編號(1-16) | 不得臨時換人，先將工具放置於所抽中測驗冷氣機處 |
| 1330-1340 | 致詞 | 理事長 |  |  |
| 1340-1440 | 學科課程 |  | 冷氣安裝 相關事宜 | 學科考完至術科考場 |
| 1440-1500 | 學科測驗 |  |  |  |
| 1500-1630 | 術科測驗 |  | 二樓會議室 1.手機關機。 2.請穿著工作服。 3.不可穿拖鞋。 | 後勤支援由總幹事 負責 |
| 1630-1700 | 測驗官講評 (受測人員亦請提出卓見) |  |  |  |
| 1700-1720 | 頒證 | 理事長 |  |  |

術科考試請自備R410A專用工具：複合壓力表、一般手工具、水平儀、扭力扳手、真空泵（含逆止閥）、切管刀、擴管器、夾式電表、2分/3分被覆銅管3米。（工具不齊者不予測驗）

- 報到抽號碼牌，請對號入座。

- 攜帶安裝冷氣必要工具及消粍品（如鐵板牙螺絲1cm及膠帶束圈等若干）放置號碼台前面。

- 參加複習1小時請注意聽講或作筆記等。

- 術科安裝注意安全守則，三要點。

- 安裝步驟，第一關重點。

1.室內機上方予留5cm空間。

2.銅管全由左方出向下含排水管，遵守束圈方向及固定。

3.室內外機供電方式，確認了解標準作業接地線。

4.擴管作業方式→注意扭力板手操作適當。

- 進入第二關應先舉手報告，空氣排除重點。

1.抽真空連接，複合錶及真空幫浦使用操作（啟動真空幫浦規定10分鐘，壓力錶-76cmHg基準）。

2.靜置2分確認洩漏點。

3.二方閥門（高壓管）逆時針90度→開10秒→關閉確認洩漏。

- 進入第三關應先舉手報告，試運重點。

1.插座供電，由測驗官開啟無熔絲SW→ON二三閥門（高低壓管）逆時針全開後試運轉30分→測試電流值OK。

2.折除壓力錶，鎖緊止漏護蓋。

3.測驗官確認後，回收冷媒操作完全。

4.還原歸位。

- 術科測試通過將「資料板」交回1樓會務人員，計算成績通過並簽具切結書，保證證照不外借，亦依規定安裝，如有不實願負法律上的責任。

- 全體測驗完畢，本會當場頒發合格者一張「家用冷氣安裝認證合格」證照，及其所服務公司商號乙份【認證合格】壓克力證掛牌（本公司具有合格家用冷氣安裝員負責安裝保養事宜）。