台中市電器商業同業公會

家用冷氣安裝認證

參考資料

台中市電器商業同業公會

404台中市北區尚德街98號

TEL：04-22058001    FAX：04-22034892

e-mail：tceca.joy@msa.hinet.net   web site : www.tceca.org.tw

一. 選擇題:

1.	(  A  )	因為R410A是混合冷媒之故，下面那種冷媒充填手法是正確的？

( A ) 液態冷媒充填  ( B ) 氣態冷媒充填  ( C ) 不拘型式  ( D ) 以上皆是

2.	(  A  )	因為冷媒洩漏之故，須重新充填R410A冷媒時，下面那種冷媒充填手法是正確的？

( A ) 液態冷媒充填  ( B ) 氣態冷媒充填  ( C ) 不拘型式  ( D ) 以上皆是

3.	(  D  )	下面那種狀況會影響R410A冷媒的混合比例？

( A ) 冷媒洩漏      ( B ) 氣態冷媒充填  ( C ) 冷媒排氣  ( D ) 以上皆是

4.	(  A  )	測量R410A冷媒運轉壓力，須使用下列那種工具？

( A ) R410A專用壓力錶  ( B ) R22專用壓力錶  ( C ) R407C專用壓力錶  ( D ) 以上皆可

5.	(  A  )	維修R410A冷媒冷氣機時，須使用下列那種工具來測量運轉壓力？

( A ) R410A專用壓力錶  ( B ) R22專用壓力錶  ( C ) R407C專用壓力錶  ( D ) 以上皆可

6.	(  D  )	測量R410A冷媒運轉壓力，為何須使用R410A專用壓力錶？

( A ) 避免冷凍機油混雜  ( B ) 表頭壓力範圍不同  ( C ) 軟管規格不同  ( D ) 以上皆是

7.	(  B  )	R410A冷媒運轉壓力比R22冷媒運轉壓力高，必須使用厚度多少的銅管？

( A ) 厚度0.5mm以上  ( B ) 厚度0.8mm以上  ( C ) 厚度0.7mm  ( D ) 厚度0.6mm

8.	(  C  )	R410A冷媒瓶識別顏色為何？

( A ) 白色  ( B ) 黑色  ( C ) 桃色  ( D ) 灰色

9.	(  A  )	R410A冷媒運轉壓力比R22冷媒運轉壓力高，銅管厚度不足容易會造成那些現象？

( A ) 喇叭口R角肉厚不均 ( B ) 冷媒運轉壓力升高 ( C ) 螺帽鎖付扭力增加 ( D ) 以上皆是

參考資料：同R22屬無毒、無味、無色之不燃化學特性

10.	(  A  )	常溫下R410A冷媒的化學特性，下列何者為錯？

( A ) 易燃  ( B ) 無毒  ( C ) 無色  ( D ) 無味

11.	(  B  )	R410A冷媒接觸火焰時，會產生什麼？

( A ) 水氣  ( B ) 有毒氣體  ( C ) 高溫蒸氣  ( D ) 以上皆是

12.	(  B  )	R22冷媒接觸火焰時，會產生什麼？

( A ) 水氣  ( B ) 有毒氣體  ( C ) 高溫蒸氣  ( D ) 以上皆是

13.	(  D  )	在密閉空間，如須排放冷媒，須注意下列事項？

( A ) 避免火源  ( B ) 換氣良好  ( C ) 通風良好  ( D ) 以上皆是

14.	(  C  )	在密閉空間，如果沒有適當的換氣及通風，會造成下列狀況？

( A ) 高溫蒸氣  ( B ) 產生有毒氣體  ( C ) 缺氧窒息  ( D ) 以上皆是

15.	(  D  )	何種狀況會造水分侵入冷凍系統？

( A ) 以冷媒排氣法施工  ( B ) 冷凍系統未抽真空  ( C ) 冷凍系統洩漏  ( D ) 以上皆是

16.	(  D  )	以真空幫浦抽真空的優點為何？

( A ) 可以檢漏  ( B ) 排除水分  ( C ) 排除空氣  ( D ) 以上皆是

17.	(  D  )	空氣侵入冷凍系統，會造成那些現象？

( A ) 運轉電流異常  ( B ) 消耗電力增加  ( C ) 運轉壓力異常  ( D ) 以上皆是

18.	(  A  )	R410A冷媒所使用的聚酯合成油(冷凍機油)，若變質會？

( A ) 產生黏稠油膏  ( B ) 變稀薄  ( C ) 無異狀  ( D ) 以上皆是

19.	(  D  )	以真空幫浦須具備機油逆流防止設計的原因為何？

( A ) 避免真空幫浦冷凍機油逆流  ( B ) 避免冷凍機油混合

( C ) 避免R410A冷凍機油變質    ( D ) 以上皆是

20.	(  B  )	以R22真空幫浦來代替R410A真空幫浦時，須增加那些零件？

( A ) 膨脹閥  ( B ) 逆止閥  ( C ) 四方閥  ( D ) 以上皆是

21.	(  B  )	防止冷凍機油逆流，真空幫浦關機3步驟：1.關閉壓力錶閥門 2.卸下幫浦側軟管 3.真空幫浦

關機  ( A ) 3->2->1   ( B ) 1->2->3   ( C ) 2->3->1   ( D ) 2->1->3

22.	(  D  )	冷媒洩漏會造下列那些後果？

( A ) 冷氣不冷  ( B ) 室內機滴水  ( C ) 壓縮機損壞  ( D ) 以上皆是

23.	(  D  )	冷凍系統中R410A冷媒大量洩漏，應如何處理？

( A ) 修復洩漏源  ( B ) 排除舊冷媒，重新抽真空  ( C ) 重新充填冷媒  ( D ) 以上皆是

24.	(  D  )	下列那些是室內機最佳的安裝位置

( A ) 能使空氣循環正常  ( B ) 沒有蒸氣源  ( C ) 排水方便  ( D ) 以上皆是

25.	(  D  )	下列那些場所會影響機體壽命

( A ) 海濱地區等鹽分多的地方  ( B ) 溫泉地等產生硫化瓦斯的地方

( C ) 洗衣間等濕度高的地方    ( D ) 以上皆是

26.	(  D  )	下列那些位置會影響室外機的散熱

( A ) 陽光直射  ( B ) 密閉的陽台  ( C ) 出風口的阻礙物  ( D ) 以上皆是

27.	(  B  )	室內機安裝時，機體上方應保留多少，以利回風？

( A ) 5公分以上  ( B ) 依安裝說明書指示  ( C ) 裝得上機體的空間即可  ( D ) 以上皆是

28.	(  B  )	室內機安裝時，機體左右側應保留多少，以利服務維修？

( A ) 不必保留空間  ( B ) 依安裝說明書指示  ( C ) 裝得上機體的空間即可

( D ) 以上皆是

29.	(  D  )	室內機安裝時，機體安裝位置應避免下列狀況？

( A ) 妨害室內機回風位置  ( B ) 廚房(可燃性氣體附近)  ( C ) 濕度高的地方

( D ) 以上皆是

30.	(  B  )	室外機安裝時，機體前方應保留多少，以利散熱？

( A ) 5公分以上  ( B ) 依安裝說明書指示  ( C ) 裝得上機體的空間即可  ( D ) 以上皆是

31.	(  B  )	室外機安裝時，機體側面(熱交換器側)應保留多少，以利回風？

( A ) 不必保留空間  ( B ) 依安裝說明書指示  ( C ) 裝得上機體的空間即可

( D ) 以上皆是

32.	(  B  )	室外機安裝時，機體背面(熱交換器側)應保留多少，以利回風？

( A ) 不必保留空間  ( B ) 依安裝說明書指示  ( C ) 裝得上機體的空間即可

( D ) 以上皆是

33.	(  C  )	室內外機體安裝的最大高度差為多少？

( A ) 依安裝空間而定  ( B ) 隨心所欲  ( C ) 依安裝說明書指示  ( D ) 以上皆是

34.	(  C  )	室內外機體安裝的最大銅管長度為多少？

( A ) 依安裝空間而定  ( B ) 隨心所欲  ( C ) 依安裝說明書指示  ( D ) 以上皆是

35.	(  C  )	室內外機體安裝銅管長度超出設計值，會造成何種影響？

( A ) 冷氣機能力下降  ( B ) 冷凍機油循環困難  ( C ) 以上皆是  ( D ) 以上皆非

36.	(  A  )	室內外機體安裝銅管長度屬於短配管(1m左右)，為了日後保養及維修方便及增加銅管吸振性，

須要如何處理？

( A ) 使用2m以上銅管安裝  ( B ) 節省銅管之故，依實際長度安裝

( C ) 以上皆是             ( D ) 以上皆非

37.	(  C  )	室內外機體配管長度超過標準長度時，應追加多少冷媒？

( A ) 20g/m  ( B ) 依自己的經驗  ( C ) 依安裝說明書指示  ( D ) 以上皆是

38.	(  A  )	下面那種安裝方式會影響冷氣能力？

( A ) 長配管工事  ( B ) 通風良好的地方  ( C ) 溫泉地等產生硫化瓦斯的地方

( D ) 以上皆是

39.	(  D  )	安裝時應依安裝說明書指示，確認下列規格？

( A ) 配管高度差  ( B ) 配管長度限制  ( C ) 追加冷媒量  ( D ) 以上皆是

40.	(  D  )	室外機安裝時，機體須考慮下列那些因素？

( A ) 機體的固定強度  ( B ) 機體的安全性  ( C ) 預留安全的服務空間  ( D ) 以上皆是

41.	(  A  )	為了將來維修機體考量，室外機安裝時，機體應特別注意？

( A ) 預留安全的服務維修空間  ( B ) 通風良好的地方  ( C ) 避免陽光直射的地方

( D ) 以上皆是

42.	(  D  )	室內機安裝時，若須鑽外牆時，鑽孔處應避免下列狀況？

( A ) 水管  ( B ) 瓦斯管  ( C ) 電線  ( D ) 以上皆是

43.	(  B  )	室內機安裝完成，鑽孔處應如何處理？

( A ) 不處理，保持通風良好  ( B ) 以白土或發泡劑加以密閉

( C ) 以上皆非              ( D ) 以上皆是

44.	(  D  )	切割配管時，應注意下列事項？

( A ) 配管切割處毛邊  ( B ) 金屬切屑不可掉入配管內  ( C ) 配管切割處傾斜

( D ) 以上皆是

45.	(  D  )	配管擴喇叭口時，應避免下列形狀喇叭口時？

( A ) 傾斜      ( B ) 肉厚不均勻  ( C ) 表面裂痕  ( D ) 以上皆是

46.	(  D  )	配管鎖付時，應注意下列事項？

( A ) 鎖付扭力  ( B ) 扭力值合格的扭力扳手  ( C ) 螺紋方向  ( D ) 以上皆是

47.	(  B  )	配管鎖付扭力不足時，會造何種不良？

( A ) 螺紋損害  ( B ) 冷媒洩漏  ( C ) 螺帽破壞  ( D ) 以上皆是

48.	(  D  )	配管鎖付扭力過度時，會造何種不良？

( A ) 螺紋損害  ( B ) 冷媒洩漏  ( C ) 螺帽破壞  ( D ) 以上皆是

49.	(  B  )	室內外機體連接電線，應採用何種規格？

( A ) 單層絶緣電線  ( B ) 雙重絶緣電線  ( C ) 電纜線  ( D ) 以上皆是

50.	(  D  )	室內外機體連接電線，應注意下列事項？

( A ) 接地工事  ( B ) 室內外機體端子座號碼一致  ( C ) 電線須固定妥當  ( D ) 以上皆是

51.	(  D  )	室內外機體連接電線，線徑應採用何種規格？

( A ) 依安裝說明書指示  ( B ) 滿足本體銘板的電流值  ( C ) 依電工法規規定

( D ) 以上皆是

52.	(  D  )	室內外機體連接電線，應採用何種規格？

( A ) 依安裝說明書指示  ( B ) 雙重絶緣電線  ( C ) 依電工法規規定  ( D ) 以上皆是

53.	(  D  )	室內外機體連接電線，電線絶緣破壞時，會造成何種不良？

( A ) 漏電  ( B ) 電線走火  ( C ) 火災  ( D ) 以上皆是

54.	(  B  )	室內外機(變頻式)體連接電線，非雙重絶緣電線，會造成何種不良？

( A ) 漏電  ( B ) 通信異常  ( C ) 火災  ( D ) 以上皆是

55.	(  D  )	室內外機體(變頻式)連接電線，鎖付於端子座時，必須要固定牢固，否則會造成何種不良？

( A ) 端子座發熱  ( B ) 通信異常  ( C ) 火災  ( D ) 以上皆是

56.	(  D  )	冷氣機應使用專用電源，否則會造成何種不良？

( A ) 電壓異常  ( B ) 觸電  ( C ) 火災  ( D ) 以上皆是

57.	(  A  )	為防止冷氣機故障或漏電時造成觸電或火災等發生，應設置何種零件？

( A ) 漏電斷路器  ( B ) 無熔絲開關  ( C ) 電源插座  ( D ) 以上皆是

58.	(  A  )	為防止冷氣機故障或漏電時造成觸電或火災等發生，應設置何種作業？

( A ) 接地作業    ( B ) 無熔絲開關  ( C ) 電源插座  ( D ) 以上皆是

59.	(  D  )	室內機電源線(室內供電)，應避免下列作業方式？

( A ) 中途加長使用    ( B ) 破壞電源插頭  ( C ) 使用已破損的電線  ( D ) 以上皆是

60.	(  D  )	接地線請勿連接下列位置，以避免導致觸電或火災？

( A ) 瓦斯管  ( B ) 自來水管  ( C ) 電話線  ( D ) 以上皆是

61.	(  B  )	室內機電源線(室內供電)損壞時，應如何處理？

( A ) 自行製作電源線  ( B ) 購買原廠合格電源線  ( C ) 自行修復已破損的電線

( D ) 以上皆非

62.	(  D  )	室外機(室外供電)設置電源時，應注意下列事項？

( A ) 電源接地作業  ( B ) 無熔絲開關規格  ( C ) 電源線規格  ( D ) 以上皆是

63.	(  D  )	施工須要自行配線時，應注意下列事項？

( A ) 禁止破壞電源插頭  ( B ) 禁止任意變更冷氣機的接地系統  ( C ) 依電工法規規定

( D ) 以上皆是

64.	(  D  )	實施排水作業時，應注意下列事項？

( A ) 室內機保持水平  ( B ) 排水管末端不可浸入水中  ( C ) 冷凝水不可排至屋外人行道

( D ) 以上皆是

65.	(  D  )	室內機發生漏水現象時，應確認哪些可能原因？

( A ) 冷媒洩漏  ( B ) 排水管接續  ( C ) 排水管，配管絶熱材包覆作業  ( D ) 以上皆是

66.	(  D  )	使用排水泵作為排水器具時，應注意下列事項？

( A ) 排水泵的揚程  ( B ) 排水泵的電源  ( C ) 冷凝水不可排至屋外人行道

( D ) 以上皆是

67.	(  B  )	使用大樓預設排水管路時，為避免沼氣或異味由排水管傳入室內，應作何種工事？

( A ) 排水管實施保溫作業  ( B ) 冷氣機排水管呈S型適度積水  ( C ) 使用芳香劑

( D ) 以上皆是

68.	(  C  )	室外機銅管通過外牆進入室時，應確認那些可能造成漏水原因？

( A ) 以白土或發泡劑填縫      ( B ) 銅管形狀形成低點避免水侵入

( C ) 以上皆是                ( D ) 以上皆非

69.	(  D  )	下列何者是正常現象？

( A ) 室外機銅管會產生凝縮水  ( B ) 室內機銅管會產生凝縮水

( C ) 排水管會產生凝縮水      ( D ) 以上皆是

70.	(  D  )	冷氣機進行試運轉時，應注意？

( A ) 運轉15分鐘以上  ( B ) 測量吸入口與吹出口溫度差  ( C ) 檢查排水狀況

( D ) 以上皆是

71.	(  B  )	冷氣機進行試運轉(暖氣運轉)時，下列何者是正常現象？

( A ) 室內機熱交換器會結水  ( B ) 室外機熱交換器會結水  ( C ) 室內機排水管會結冰

( D ) 以上皆是

72	(  C  )	室外機本體銘板所標示的壓力規格值，是代表那種運轉狀況的規格？

( A ) 暖氣運轉  ( B ) 除濕運轉  ( C ) 冷氣運轉  ( D ) 以上皆是

73.	(  D  )	冷氣機進行試運轉(冷氣運轉)時，下列何者是正常現象？

( A ) 室內機冷媒流動的聲音  ( B ) 塑膠熱脹冷縮的聲音  ( C ) 以上皆非  ( D ) 以上皆是

74.	(  D  )	冷氣機進行試運轉(冷氣運轉)時，若發現冷氣機無法運轉，應該先行確認下列事項？

( A ) 電源開關是否開啟  ( B ) 室內機電源插頭是否脫落  ( C ) 保險絲是否短路

( D ) 以上皆是

75.	(  D  )	冷氣機進行試運轉(冷氣運轉)時，若發現冷氣機無法接收遙控器信號，應該先行確認下列事項？

( A ) 遙控器電池是否沒電            ( B ) 電池的正負極是否相反

( C ) 室內機與遙控器間是否有遮蔽物  ( D ) 以上皆是

76.	(  C  )	冷氣機運轉停止後，若再起動須等待多少時間？

( A ) 10分鐘  ( B ) 5分鐘  ( C ) 3分鐘  ( D ) 2分鐘

77.	(  B  )	冷氣機運轉停止後，須等待3分鐘再起動的原因為何？

( A ) 電壓平衡  ( B ) 冷媒高低壓平衡  ( C ) 電路阻抗平衡  ( D ) 以上皆是

78.	(  D  )	遙控器安裝位置，應考慮下列那些因素？

( A ) 妨礙信號傳送的地方  ( B ) 遠離火爐的地方  ( C ) 遠離太陽直射的地方

( D ) 以上皆是

79.	(  A  )	當遙控器液晶畫面模糊時，可能是那些因素？

( A ) 電池電力不足  ( B ) 液晶畫面破裂  ( C ) 電路短路  ( D ) 以上皆是

80.	(  A  )	窗型機安裝時，機體後方吹出口應保留多少，以利散熱？

( A ) 100公分以上  ( B ) 15公分以上  ( C ) 30公分以上  ( D ) 以上皆是

81.	(  B  )	窗型機安裝時，機體左/右方回風口應保留多少，以利散熱？

( A ) 100公分以上  ( B ) 15公分以上  ( C ) 30公分以上  ( D ) 以上皆是

82.	(  D  )	窗型機安裝時，當電源線變更出線位置，應注意下列事項？

( A ) 變更後電源線須再次固定        ( B ) 避免電源線被前面窗體壓傷

( C ) 電源線長度不足，自行加工延長  ( D ) 以上皆是

83.	(  B  )	窗型機安裝時，為排水順利，機體應該如何處理？

( A ) 向前傾斜    ( B ) 向後傾斜    ( C ) 保持前後水平  ( D ) 以上皆是

84.	(  D  )	變頻冷氣機進行試運轉(暖氣)時，下列何者正確？

( A ) 初期室內熱換器溫度低，風扇不會運轉  ( B ) 室外溫度過低會影響暖氣能力

( C ) 室外熱換器可能結霜                  ( D ) 以上皆非

85.	(  C  )	變頻冷氣機進行暖氣運轉，進行除霜時，室內風扇停止運轉的原因為何？

( A ) 初期室內熱換器溫度低  ( B ) 風扇運轉異常  ( C ) 防止冷風吹出  ( D ) 以上皆是

86.	(  B  )	變頻冷氣機進行暖氣運轉，室外機熱交換器發生結霜，原因為何？

( A ) 壓縮機運轉異常  ( B ) 室外溫度過低  ( C ) 室內風扇停止運轉  ( D ) 以上皆是

87.	(  D  )	變頻冷氣機進行暖氣運轉，室外機熱交換器發生結霜，會造成什麼現象？

( A ) 室內熱換器溫度降低  ( B ) 室內吹出風溫度下降  ( C ) 暖氣能力下降

( D ) 以上皆是

88.	(  C  )	變頻冷氣機進行暖氣運轉，室外機熱交換器發生結霜，會造成什麼現象？

( A ) 室內熱換器溫度提高  ( B ) 室內吹出風溫度上升  ( C ) 暖氣能力下降

( D ) 以上皆是

89.	(  A  )	 分離式冷氣機抽真空排氣主要目的為何？

( A ) 排除空氣  ( B ) 排除水份  ( C ) 排除雜質灰塵

90.	(  A  )	分離式冷氣機現地配管完成後，未施作排氣會造成運轉低壓/運轉電流？ 最後壓縮機故障？

( A ) 高 / 高  ( B ) 高 / 低  ( C ) 低 / 低

91.	(  A  )	現行分離式冷氣機（特殊機型除外）安裝現地被配管完成後，氣、液管接頭均應？

( A ) 須包覆  ( B ) 不用包覆  ( C ) 隨意

92.	(  A  )	分離式冷氣機安裝配管應保持三原則為？

( A ) 氣密/乾燥/清潔  ( B ) 氣密/潮濕/清潔  ( C ) 氣密/乾燥/潤滑

93.	(  B  )	冷氣機規格銘板標示運轉流電流15.0A，則配電源線時應採用多大絞線線徑電線？

( A ) 2.0 mm2   ( B ) 3.5 mm2   ( C ) 5.5 mm

94.	(  C  )	冷氣機規格銘板標示運轉電流12.4A，則配電源線時應採用多少容量之NFB斷電開關？

( A ) 15AT   ( B ) 20AT   ( C ) 30AT

95.	(  B  )	分離式冷氣機現地配線如使用絞線時，其線頭應如何處理？

( A ) 纏繞   ( B ) 加線端子   ( C ) 隨意

96.	(  C  )	R-410A冷媒分離式冷氣機現地被覆配管，應採用管壁多少厚度以上銅管？

( A ) 0.6mm   ( B ) 0.7 mm   ( C ) 0.8mm

97.	(  B )	分離式冷氣機現地被覆配管，最長及最短長度？

( A ) 無限制  ( B ) 有限制依各公司規定  ( C ) 隨意

98.	(  B  )	分離式冷氣機現地被覆配管，高低落差？

( A ) 無限制  ( B ) 有限制依各公司規定  ( C ) 隨意

99.	(  A  )	分離式冷氣機室內機外接排水器時，排水器電源應？

( A ) 單獨電源    ( B ) 與風扇馬達同步電源  ( C ) 與壓縮機同步電源

100	(  C  )	R-410A冷媒變頻冷氣機現地被覆配管完成後，應採取何種排氣方式？

( A ) 機體排氣法  ( B )冷媒瓶排氣法  ( C ) 抽真空排氣法

101.	(  C  )	下列那些工作必須由專業人員來進行？

( A ) 更換遙控器電池  ( B ) 清洗濾網  ( C ) 更換電路板  ( D ) 以上皆是

102.	(  D  )	由顧客住所拆卸室內機回廠修理時，應注意那些要點？

( A ) 確認系統內冷媒已回收  ( B ) 以壓縮機回收冷媒    ( C ) 關閉電源開關

( D ) 以上皆是

103.	(  C  )	由顧客住所拆卸室內機回廠修理時(壓縮機故障)，應注意那些要點？

( A ) 確認系統內冷媒已回收  ( B ) 以壓縮機回收冷媒    ( C ) 確認系統內冷媒已排除

( D ) 以上皆是

104.	(  D )	冷媒系統抽真空的目的是？

( A ) 充冷媒  ( B ) 充冷凍機油  ( C ) 抽除雜物  ( D )乾燥

105.	(  B  )	測量電壓的大小，電壓表和電源成？

( A ) 串聯  ( B ) 並聯  ( C ) 直流串聯交流並聯  ( D ) 串並聯

106.	(  A  )	銲接前清潔工作物， 其主要目的是

( A ) 防止氧化  ( B ) 美觀  ( C ) 節省燃料  ( D ) 除銹及去除氧化物

107.	(  C  )	冰箱和窗型冷氣機停止後需等3~5分鐘再起動原因是？

( A ) 讓壓縮機冷卻  ( B ) 等冷媒冷卻  ( C ) 等高低壓平衡  ( D ) 習慣上使用方法

108.	(  B  )	R－22冷媒於液體時呈？

( A ) 黃色  ( B ) 無色  ( C ) 白色藍色

109.	(  D  )	冷媒系統中水份能造成

( A ) 低溫處結冰  ( B ) 鍍銅現象  ( C ) 形成酸類  ( D ) 以上皆是

110.	(  C  )	採用分離式冷氣機的主要優點為

( A ) 無排水困擾  ( B ) 較窗行冷氣機價格便宜  ( C ) 屋內噪音度低  ( D ) 安裝簡易。

111.	(  A  )	冷氣機適用環境條件標示為 T1型其使用溫度範圍？

( A ) 室內21~32 ℃ 室外21~43℃    ( B ) 室內10~32 ℃ 室外10~43℃

( C ) 室內10~32 ℃ 室外0℃~43℃

112.	(  A  )	冷氣機標示使用電源為AC 220V時，其最高/最低應為多少V冷氣機才能正常運轉？

( A ) 242/198   ( B ) 230/190   ( C ) 230/180

113.	(  A  )	冷房負荷增加時，供給蒸發器的冷媒量應隨之？

( A ) 增加  ( B ) 維持不變  ( C ) 減少  ( D ) 看情形而定

114.	(  A  )	冷凍系統中冷媒過分缺少時？

( A ) 吸入壓力降低  ( B ) 冷凍負荷劇增  ( C ) 壓縮機閥片損壞  ( D ) 電壓太高

115.	(  C  )	系統內有空氣時？

( A ) 使冷凍油膠化  ( B ) 使冷凍油起泡  ( C ) 形成異常高壓  ( D ) 降低凝結溫度

116.	(  D  )	為了安全，遙控器電池使用應該注意下列那些因素？

( A ) 避免幼兒吞食  ( B ) 避免放置於幼兒可以取得的位置  ( C ) 避免投入火爐中

( D ) 以上皆是

117.	(  C  )	依據環保法規，遙控器電池使用應該注意下列那些因素？

( A ) 避免幼兒吞食  ( B ) 避免放置於幼兒可以取得的位置  ( C ) 廢電池必須回收

( D ) 以上皆是

118.	(  A  )	為了安全，冷氣機請勿有下列狀況產生？

( A ) 避免以插拔電源插頭來開啟冷氣  ( B ) 避免做為食品保存之用

( C ) 避免用來保存精密機器          ( D ) 以上皆是

119.	(  D  )	冷氣機與燃燒器具同時使用時，應該注意下列那些因素？

( A ) 室內換氣  ( B ) 燃燒器具可能燃燒不完全  ( C ) 可能產生一氧化碳 ( D ) 以上皆是

120.	(  C  )	冷氣機內部風扇高速回轉，請勿有下列狀況產生？

( A ) 避免手或棒類插入室外機吹出口  ( B ) 避免手或棒類插入室內機吹出口

( C ) 以上皆是		( D ) 以上皆非

121.	(  D  )	使用冷氣機請勿有下列狀況產生？

( A ) 避免冷風直吹幼兒或老年人  ( B ) 避免冷風直吹動物  ( C ) 避免冷風直吹植物

( D ) 以上皆是

122.	(  D  )	長時間不使用冷氣機時，應該如何處理？

( A ) 拔掉電源插頭    ( B ) 關閉無熔絲開關  ( C ) 取出遙控器電池  ( D ) 以上皆是

123.	(  A  )	請勿直接用水清洗冷氣機，可能會導致？

( A ) 因漏電而觸電  ( B ) 水不碰觸電源板，沒有關係  ( C ) 機體有接地，沒有關係

( D ) 以上皆是

124.	(  D  )	清潔冷氣機時，應該如何處理？

( A ) 冷氣機停止運轉    ( B ) 拔掉電源插頭    ( C ) 關閉無熔絲開關  ( D ) 以上皆是

125.	(  D  )	冷氣機使用發生異常時，應該如何處理？

( A ) 冷氣機停止運轉    ( B ) 拔掉電源插頭    ( C ) 關閉無熔絲開關  ( D ) 以上皆是

126.	(  D  )	冷氣機使用發生燒焦味時，應該如何處理？

( A ) 冷氣機停止運轉    ( B ) 拔掉電源插頭    ( C ) 關閉無熔絲開關  ( D ) 以上皆是

127.	(  D  )	冷氣機使用發生漏水時，應該如何處理？

( A ) 冷氣機停止運轉    ( B ) 拔掉電源插頭    ( C ) 關閉無熔絲開關  ( D ) 以上皆是

128.	(  D  )	冷氣機使用發生電線或電源插頭異常發熱時，應該如何處理？

( A ) 連絡專業人員處理  ( B ) 拔掉電源插頭    ( C ) 關閉無熔絲開關  ( D ) 以上皆是

129.	(  D  )	冷氣機使用時，誤將水或異物倒入應該如何處理？

( A ) 連絡專業人員處理  ( B ) 拔掉電源插頭    ( C ) 關閉無熔絲開關  ( D ) 以上皆是

130.	(  D  )	冷氣機因打雷而停止時，應該如何處理？

( A ) 連絡專業人員處理  ( B ) 避免碰觸冷氣機  ( C ) 關閉無熔絲開關  ( D ) 以上皆是

131.	(  B  )	電磁開關的過載保護通常為

( A ) 電子復歸式  ( B ) 手動復歸式  ( C ) 壓力復歸式  ( D ) 溫升復歸式

132.	(  D  )	保養檢查電源線時，應注意那些要點？

( A ) 是否斷裂      ( B ) 是否焦黑  ( C ) 是否破損  ( D ) 以上皆是

133.	(  D  )	保養檢查電源插座時，應注意那些要點？

( A ) 是否堆積灰塵  ( B ) 是否焦黑  ( C ) 是否熔化  ( D ) 以上皆是

134.	(  D  )	濾網堆積灰塵時.會對冷氣機造成那些影響？

( A ) 冷氣能力下降  ( B ) 室內機發霉  ( C ) 吹出冷風有臭味  ( D ) 以上皆是

135.	(  B  )	下列那些是顧客可以自行進行的保養工作？

( A ) 更換電源線  ( B ) 清洗濾網  ( C ) 更換電路板  ( D ) 以上皆是

.

二.是非題 (正確的打"O"，錯誤的打"X")

1. (  O  )  勞工安全衛生設施規則第 281條：雇主對於在高度二公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。

2. (  O  )  室外機如必須安裝於大樓外牆時，除必須注意摔落之安全外，同時必須考量不需攀爬室外仍能進行維修保養。

3. (  O  )  室外機一定要安裝於大樓外牆時，可預先設置「室外機放置框架平台」，不僅可防止摔落，並可顧及日後維修保養。

4. (  O  )  室外機放置框架應考量承重外，平台之大小，應預留餘裕空間，以方便安裝及拆卸分解室外機為原則。

5. (  O  )  安裝於外牆之室外機，每年應至少一次安全點檢，以防止因螺絲銹蝕或振動引起之固定鬆脫，而造成摔落。

6. (  O  )  窗型冷氣機安裝，應先將外殼牢固於建築物之冷氣孔，再將本體推入外殼，並以固定鐵片將本體鎖定，防止本體往前推出滑落。

7. (  O  )  窗型冷氣機外殼安裝固定後，再將本體推入外殼，如未以固定鐵片將本體鎖定，如遇颱風吹襲，有可能會將本體往室內推出滑落，造成傷亡事故。

8. (  O  )  窗型冷氣機外殼安裝固定後，再將本體推入外殼，如未以固定鐵片將本體鎖定，有可能成為宵小竄入之良好通道。

9. (  O  )  一般公稱2.0單芯線是指直徑2mm之單芯線。

10. (  O  )  一般公稱3.5多芯線是指截面積3.5m㎡之單芯線。

11. (  O  )  在耐溫60℃之PVC管路內，投入2.0mm之單芯線3條，最大容許電流約為20A。

12. (  O  )  一般3.5m㎡ 3線多芯絞線之PVC電纜線，最大容許電流約為20A。

13. (  O  )  一般5.5m㎡ 3線多芯絞線之PVC電纜線，最大容許電流約為30A。

14. (  O  )  一般8.0m㎡ 3線多芯絞線之PVC電纜線，最大容許電流約為40A。

15. (  O  )  一般14.0m㎡ 3線多芯絞線之PVC電纜線，最大容許電流約為55A。

16. (  O  )  每一電源供電回路必須裝有過載保護裝置，如無熔絲開關等斷路器。

17. (  O  )  每一電源供電回路均須設置過載保護裝置，而且只容許一台冷氣機專用。

18. (  O  )  多台冷氣機共用一組電源回路時，可設置多組分路對應，但各分路電流總合不可超過前端回路最大電流限制。

19. (  O  )  多台冷氣機共用一組電源回路時，可設置多組分路對應，但各分路仍需獨立設置過載保護裝置。

20. (  O  )  電氣設備之不帶電金屬材質部分，必需確實加裝接地線，以防止漏電時造成觸電傷害。

21. (  O  )  單相220V電源系統中，供電側其中一線為不帶電之地線，應固定於電源箱內之接地板。

22. (  O  )  單相220V電源供電系統中，其中一線為不帶電之地線，地線與另外二線之任一條線間之電壓為110V。

23. (  O  )  單相220V電源供電系統中，供電側如果地線接觸不良時，有可能導致110V電壓升高至220V。

24. (  O  )  冷氣機之不帶電金屬部份，必須以導線連接至電源箱之接地板，以防止漏電傷人。

25. (  O  )  電源供電系統中，接地線與大地間之電壓應為0V，如果量測時有電壓存在表示接地不良或設備負載漏電，應確實查並排除問題，否則有可能發生地線燃燒之意外。

26. (  O  )  單相220V電源供電回路，應於供電端裝設無熔絲開關，以確實保護供電回路及設備負載之安全。

27. (  O  )  無熔絲開關應安裝於電源供電回路之供電端，不可安裝於設備負載端。

28. (  O  )  單相220V電源供電回路，應裝設2P之無熔絲開關，不可以二個1P無熔絲開關替代。

29. (  O  )  無熔絲開關之容量大小選用，應以負載額定電流乘以1.3~1.5倍為原則選取，過大或不足均不宜。

30. (  O  )  電源供電回路導線之最大容許電流，必須高於無熔絲開關切斷電流，才能確保供電回路安全。

31. (  O  )  3相3線220V電源，任何2線間之電壓為單相220V，但仍應妥善連接地線以防止漏電傷人。

32. (  O  )  導線接點由於氧化生銹或接觸不良，當大電流流過時會因阻抗增大而發熱，造成發煙燃燒。

33. (  O  )  當冷氣機定期清潔保養之後，必須確認供電電源回路及冷氣機內部配線、零件，如果發現線材絕緣被覆或零件有受高溫變黑之狀態，應確實檢查或更換線材零件。

34. (  O  )  導線線徑過小，不僅會使導線發熱外，更由於啟動大電流所產生之電壓降，迫使壓縮機無法啟動運轉。

35. (  O  )  萬用角鋼由於容易腐蝕生銹及強度不足等因素，因此不適用作為冷氣機之安裝架。

36. (  O  )  當冷氣機定期清潔保養時，對於安裝結構必須確實點檢，如發現安裝結構有生銹腐蝕現象時，應做更換或油漆等處置，以防止持續劣化造成掉落。

37. (  O  )  壓縮機上方之過載保護器，是安全保護零件，當冷氣機定期清潔保養時，必須確認是否有銹蝕或過熱變色現象，劣化時務必更換同等規格零件，以確保安全。

38. (  O  )  冷氣機安裝位置選定時，應遠離瓦斯或油氣等易燃物放置場所。

39. (  O  )  一般電源控制箱內之配電盤，接地線是採用綠色。

40. (  O  )  冷氣機冷凝器散熱不良，壓縮機之運轉電流會升高，壓縮機容易故障。

41. (  O  )  銅管材料存放時，銅管之兩端需密封，防止氧化及水份、灰塵侵入。

42. (  O  )  冷氣機當電壓低於額定電壓時，壓縮機之運轉電流會升高。

43. (  O  )  電源電壓太低時，冷氣機之壓縮機將無法起動。

44. (  O  )  發生電線走火，應先關閉電源再救火。

45. (  O  )  HCFC冷媒(如:R22)的管制，若依蒙特婁公約而言，在2030之後將全面停用(包括維修用量)。

46. (  O  )  單相三線式電源，可供應單相110V及220V之電壓。

47. (  O  )  電壓高於35V，對人體就具有相當的危險性。

48. (  O  )  一般家庭均使用單相交流110V電源，當觸電時，人體對電流的反應不盡相同，有可能造成生命之危險。

49. (  O  )  無熔絲開關之文字符號是NFB。

50. (  O  )  導線採用壓接端子接續時，必需使用壓接鉗工具來壓接。

51. (  X  )  新、舊冷媒所使用之扭力板手，所有尺寸皆可使用。

52. (  O  )  冷媒定量桶，因冷媒特性不同，因此於新冷媒系統無法使用。

53. (  X  )  新、舊冷媒系統在真空泵浦選用上因本身就有互換性，所以不需再加裝逆止閥。

54. (  X  )  複合壓力表，因R410A和R22壓力及冷凍油均相同因此無須更換

55. (  O  )  擴管工具，因新、舊冷媒擴管尺寸不同所以無法共用。

56. (  X  )  新冷媒系統為了防止真空幫浦油逆流油混入，必須使用維修閥。

57. (  X  )  因新冷媒油有超強親水性會把系統內水份吸收不見，所以新冷媒系統不用抽真空。

58. (  X  )  複合壓力表新舊冷媒皆可共用，軟管更換即可。

59. (  O  )  現場施工，為了防止異物進入銅管內側，需用膠帶及管塞密封。

60. (  X  )  為了燒焊快速方便，不用無氧燒焊。

61. (  X  )  配管一段時間後，機器安裝完後，抽真空就可以，不用使用氮氣站壓。

62. (  X  )  不管冷媒瓶有無虹吸管一律倒立充填冷媒。

63. (  X  )  R410A冷媒回收不需重新調配即可再度重複使用。

64. (  X  )  臭氧層被破壞，大量的紅外線將直接照射地球表面，造成皮膚癌及免疫系統的破壞。

65. (  X  )  相較冷媒R22、R407C、R410A以R407C(GWP)係數為最高。

66. (  X  )  R410A冷媒使用酯類合成油。

67  (  O  )  R410A冷媒臭氧壞係數為0。

68  (  X  )  CFC含有氯是對臭氧層破壞程度較低的化合物。

69. (  O  )  R11對臭氧層破壞係數(ODP)為1

70. (  X  )  R410A所用的冷凍油是礦物油，不含氟並無燃燒性。

71. (  O  )  一般而言，採用R410A冷媒的冷氣，其凝縮壓力高於R-22系統。

72. (  X  )  R410A冷媒配管尺寸與R22冷媒配管尺寸是完全相同的。

73. (  X  )  全球目前已有真正環保冷媒誕生。

74. (  O  )  EER值與COP義意相同只是使用單位不同。

75. (  O  )  CFC類冷媒中廣為人們所使用的是R11及R12。

76. (  O  )  HCFC類冷媒中廣為人們所使用的是R22。

77. (  X  )  使用R410A冷媒的冷氣系統，若發生不為人知的洩漏，可經由冷氣設備檢測得知洩漏量。

請務必依照下面條文辦理，否則廠商無法維修時，需自行處理。(各廠牌彙整資料，惟安裝時請依該機原廠說明書為主)

1.室外機服務標準，室外機最下端至女兒牆上端30公分。若超過30公分，請裝不銹鋼籠子。

2.室外機有不銹鋼籠子維修口要留50公分。

3.室外機裝窗戶左邊不修，右邊可以修，但外機邊緣離窗戶不能超出10公分。若無此標準，採前項規定裝不銹鋼籠子。

4.室外機散熱吹出口離牆60公分以上(開放式空間)。

5.室內機隱藏維修口留60*60公分，留位置在機體之電氣箱及馬達下方(以日後能維修為主)。

6.室內機工作接頭必須留可拆卸維修之空間。

7.因涉及房屋結構安全問題，嚴禁穿樑。

台中市電器商業同業公會術科測驗評分表                     日期：

| 項次 | 內容 | 扣分 | 合格 | 不合格 | 扣分標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具檢查 (R410A專用) | 複合壓力表、一般手工具、水平儀、扭力扳手、真空泵(含逆止閥)、切管刀、擴管器、夾式電表、2分/3分被覆銅管3米。 |  |  |  | 50 |
| 時間 | 90分鐘(安裝及拆卸恢復原狀) |  |  |  | 41 |
| 室內機安裝 評分標準 | 安裝間距(距頂部5公分以上) |  |  |  | 10 |
|  | 背板水平 |  |  |  | 10 |
|  | 機器固定(底部是否緊貼牆面) |  |  |  | 10 |
|  | 配管彎折處是否折扁 |  |  |  | 10 |
|  | 保溫處理 |  |  |  | 15 |
|  | 排水管連接是否正確 |  |  |  | 10 |
| 室外機安裝 評分標準 | 安裝間距(距背部15公分以上) |  |  |  | 15 |
|  | 室外機固定 |  |  |  | 10 |
| 配管標準 | 切管(是否管口向下) |  |  |  | 10 |
|  | 修毛邊(是否管口向下) |  |  |  | 15 |
|  | 擴管 |  |  |  | 30 |
|  | 管路連接 |  |  |  | 10 |
|  | 照既定路線配置(灣折處是否折扁) |  |  |  | 10 |
| 電路配置 (依電工法規) | 電源線是否依規定線徑配置 |  |  |  | 10 |
|  | 控制線是否依規定線徑配置 |  |  |  | 10 |
|  | 加裝電線Y型端子，端子固定是否鎖緊 |  |  |  | 10 |
|  | 接地線工程是否按規定配置 |  |  |  | 10 |
|  | 漏電斷路器是否按規定場所配置 |  |  |  | 10 |
| 抽真空時間 | 10分鐘以上(抽真空時報備，抽完亦報備) |  |  |  | 10 |
| 抽真空 | 真空度達到76cm/HG、-30inHG、 －0.1MPa(請測試官確認) |  |  |  | 30 |
|  | 操作順序是否正確(先關閥門再關泵浦) |  |  |  | 30 |
| 試運轉 | 打開液氣停止閥及檢漏動作 |  |  |  | 10 |
|  | 送電前是否報備測驗官 |  |  |  | 10 |
|  | 電壓、電流、冷度是否正常 |  |  |  | 10 |
| 冷媒回收處理 | 操作是否正確 |  |  |  | 10 |
| 場地還原 | 是否確實 |  |  |  | 10 |
|  | 考場器具是否受損 |  |  |  | 10 |

備考

- 工具不齊者不予測驗。

- 判定不合格單項，則停止測驗。

- 公會提供電源線、控制線、螺絲、Y型端子。

- 扣分超過41分以上為不合格。

測試官簽名：                                  受測人員簽名：